ПРОТОКОЛ
Анализа воды

Проба №1 – водопроводная вода г. Харьков

Проба №2 – водопроводная вода после системы обратного осмоса

	№

п/п
	Параметр
	Единица

измерения
	ПДК*
	Обнаружено в воде

	
	
	
	
	Проба №1
	Проба №2

	1
	Цветность
	град.
	20 (10)**
	0
	0

	2
	Мутность
	НЕМ
	2,6 (0,5)
	0,99
	0,2

	3
	Запах, 20 °С
	балл
	2 (0)
	2, хлорный
	0

	4
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000 (1000)
	594
	63,5

	5
	Электропроводность
	мкСм/см
	2500
	887
	95

	6
	рН
	мг/дм3
	6,5 – 8,5
	8,01
	6,74

	7
	Жесткость общая
	ммоль/дм3
	7,0 (7,0)
	5,7
	0,3

	8
	Щелочность
	ммоль/дм3
	0,5 – 6,5
	4,4
	0,4

	9
	Хлориды
	мг/дм3
	250 (250)
	72
	10

	10
	Сульфаты
	мг/дм3
	250 (250)
	260
	15

	11
	Аммоний
	мг/дм3
	0,5 (0,1)
	< 0,05
	< 0,05

	12
	Нитраты
	мг/дм3
	50 (10)
	2,8
	0,41

	13
	Нитриты
	мг/дм3
	0,5 (0,5)
	0,01
	0,007

	14
	Железо
	мг/дм3
	0,2 (0,2)
	0,1
	0,02

	15
	Хлор остаточный свободный
	мг/дм3
	0,5 (0,05)
	0,14
	< 0,01

	16
	Хлор остаточный суммарный
	мг/дм3
	1,2 (0,05)
	0,71
	0,01


Примечания:

* – предельно-допустимые концентрации для водопроводной воды приведены согласно Державних санiтарних норм та правил «Гiгiенiчнi вимоги до води питної , призначеної для споживання людиною» (ДСанПIН 2.2.4-171-10), наказ МОЗ України 12.05.2010 №400);

** – в скобках указаны ПДК для фасованной воды и воды из пунктов розлива из   ДСанПIН 2.2.4-171-10.
