УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 01.08.2012 № 453

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова»

З метою підвищення ефективності . та надійності функціонування системи водовідведення міста Харкова, згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37, враховуючи листа комунального підприємства «Харківводоканал» від 08.02.2012 № 626, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну j мережу м. Харкова» (надалі по тексту Правила):

1.1 у тексті Правил слова «КП КГ «ХКОВ» або «КП «Харківкомуночиствод» замінити на слова «КП «Харківводоканал».

1.2 абзац третій пункту 1.2. викласти у новій редакції:

«Споживач - суб'єкт господарської діяльності або фізична особа, що користується послугами водовідведення КП «Харківводоканал».»

1.3 пункт 1.2. доповнити наступними термінами:

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів - юридична чи фізична особа, яка має у власності, оренді або оперативному управлінні спеціалізований транспортний засіб для перевезення рідких побутових відходів.

Зливна станція - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) яке дає можливість прийому рідких побутових відходів згідно діючих норм та правил в каналізаційну мережу.

Місце тимчасового зберігання рідких відходів - місце тимчасового розміщення відходів, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках за відсутності каналізації, до їх утилізації чи видалення (вигрібна яма, дворовий туалет та інше).

Паспорт місць тимчасового зберігання рідких відходів (паспорт МТЗРВ) - документ, що містить відомості про власника місця тимчасового зберігання рідких відходів, схему розташування та план земельної ділянки, технічний стан, відповідність санітарним нормам, конфігурацію, розміри, опис місця тимчасового зберігання рідких відходів.

Роздільна система каналізації - це система каналізації, де побутові та промислові стічні води скидаються до господарсько-побутової каналізації, а дренажні, поверхневі та поливально-мийні води - до зливової системи каналізації.

1.4 пункти 1.4. та 1.5. викласти у новій редакції:

«1.4. Правила приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова (далі Правила) визначають умови приймання стічних вод та рідких відходів від неканалізованих об'єктів Споживачів, і регулюють відносини між КП «Харківводоканал» та Споживачем. 1.5. Правила регламентують умови скиду стічних вод від об'єктів господарської діяльності та рідких відходів від неканалізованих об'єктів у систему каналізації м. Харкова з метою:

- забезпечення безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності каналізаційної мережі і споруд, що на ній розташовані;

- забезпечення якісної і безаварійної роботи міських очисних споруд.»

1.5 пункт 1.7. доповнити підпунктом 1.7.10. такого змісту:

«Закону України «Про відходи», у зв'язку з чим підпункти 1.7.10. - 1.7.17. вважати підпунктами 1.7.11. -1.7.18.»

1.6 пункт 1.8 викласти у новій редакції:

«Правила є обов'язковими для КП «Харківводоканал» та Споживачів послуг водовідведення усіх форм власності, що скидають стічні води та вивозять рідкі відходи від неканалізованих об'єктів в систему каналізацій м. Харкова.»

1.7 підпункт 2.1.6. пункту 2.1. викласти у новій редакції: «Погоджувати проектну документацію на будівництво місць тимчасового зберігання рідких відходів та локальних очисних споруд Споживачів, провадити контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.»

1.8 підпункт 2.4.1. пункту 2.4. викласти у новій редакції:

«Укласти Договір КП «Харківводоканал» на послуги водовідведення та одержати технічні умови на приймання стічних вод.»

1.8.1 у вступній частиш Додатку 2 замінити фразу «Технічні умови на скид стічних вод» на фразу «Технічні умови на приймання стічних вод».

1.9 пункт 3.8. викласти в новій редакції:

«Процедура погодження Договору відбувається у 30-денний термін з дня внесення проекту Договору однією із сторін.»

1.10 пункт 3.9. викласти в новій редакції:

«Договір розробляє КП «Харківводоканал» у 15-денний термін з моменту подачі суб'єктом господарської діяльності листа-заявки та документів на укладання Договору і передає два примірника Договору Споживачу, після чого Споживач у наступний 15-денний термін зобов'язаний оформити Договір зі свого боку згідно чинного законодавства та повернути один примірник Договору КП «Харківводоканал.»

1.11 пункт 3.21. у розділі 3 викласти в новій редакції:

«3.21. Середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі - поверхневі стічні води), Ор, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою:

Ор = Од + Ос + Опм,

де Ор - середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, м3/рік;

Од - середньорічний об'єм дощових вод, м3/рік;

Ос - середньорічний об'єм снігових вод, м3/рік;

Опм- середньорічний об'єм поливально-мийних вод, м3/рік.

3.21.1. Середньорічний об'єм дощових вод, Од, визначають за формулою:

Од=10hдкдFд,

де hд - кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

кд - загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

Fд - загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 3 до цих Правил.

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, Од, з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, кд, для загальної площі стоку, Fд, розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 7, для площ стоку з різним видом поверхні.

3.21.2. Середньорічний об'єм снігових вод, Ос, визначають за формулою:

Ос = 10hcKcFc,

де hc - кількість опадів за холодний період року (загальна річна кількість снігових вод або запас води в сніжному покриві на початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

кс - загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

Fc - загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, організації, га.

3.21.3. Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Опм, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводе що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела не питного водопостачання визначається за формулою

Опм = 10mpFпмКпм,

де т - питома витрата води на миття покриттів» (як правило, приймається 1,35 л/м2 на одне миття), л/м2;

р - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

Fпм - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

Кпм- коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

3.21.4. Теплий період складають місяці з березня по листопад включно, а холодний період складають місяці з грудня по лютий включно.

3.21.5. У зв'язку із наявністю на території міста роздільної системи каналізації, заборонено пряме підключення зливових вод через дощозбірники, канави та інше до мережі господарсько-побутової каналізації. Провали ґрунту біля люків колодязів та відсутність кришок люків є порушенням і цей факт встановлюється та фіксується актом за участю представника КП «Харківводоканал».»

1.12 пункт 3.37. викласти у новій редакції:

«У випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації, скиду Споживачем аварійних (залпових) забруднюючих речовин та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення цих Правил, каналізаційна мережа Підприємства відключається від мереж каналізації негайно після усного попередження. При цьому за збитки Споживачів, які допустили порушення, КП «Харківводоканал» відповідальності не несе.»

1.13 пункт 5.4. викласти у новій редакції:

«Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів від не каналізованих об'єктів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених, затверджених наказом МОЗ України № 145 від 17.03.2011р.

На кожне місце чи об'єкт зберігання рідких відходів складається паспорт МТЗРВ, який оформлюється та реєструється КП «Харківводоканал».»

1.14 пункт 5 доповнити підпунктом 5.20. наступного змісту: «Експлуатувати зливну станцію в системі водовідведення та каналізації М.Харкова має право юридична чи фізична особа, яка уклала договір з КП «Харківводоканал» на виконання відповідних робіт чи надання послуг, матеріально-технічну базу, працівників відпрвідної кваліфікації.

Зливна станція може бути як пересувною, так і стаціонарною та має відповідати наступним вимогам:

- облаштована системою очищення від твердих фракцій та піску;

- облаштована системою пожежогасіння;

- облаштована системою впускного отвору не менше ніж 300 мм у діаметрі;

- облаштована системою вентиляції колектору;

- облаштована системою вентиляції станції;

- облаштована системою автономного освітлення;

- облаштована ємністю для води;

- облаштована системою зливу та дезінфекції під тиском;

- облаштована системою обігріву.»

1.14.1 підпункт 5.11. викласти у новій редакції:

«Перевезення рідких відходів до зливної станції або місця їх зливу у міську каналізаційну систему здійснюється; силами КП «Харківводоканал» або іншими Виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.»

1.14.2 підпункт 5.13. викласти у новій редакції:

«Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається шляхом проведення конкурсу у порядку, встановленому чинним законодавством.»

1.14.3 підпункт 5.14. викласти у новій редакції:

«Споживач зобов'язаний укласти Договір з КП «Харківводоканал» на злив рідких відходів.»

1.15 Доповнити Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова додатком 6 «Паспорт місця тимчасового зберігання рідких відходів» та додатком 7 «Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з території населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні» (додаються).

2. Рішення набуває чинності з дня його опублікування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту комунального господарства В.О. Кітаніна.

Секретар О.М. Новак

Додаток 6

до Правил приймання стічних вод Споживачів

у каналізаційну мережу м. Харкова

ПАСПОРТ МІСЦЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ РІДКИХ

ВІДХОДІВ

Загальні положення

1. Паспорт місця тимчасового зберігання рідких відходів розробляється відповідно до вимог Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова, затверджених рішення виконкому Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321.

2. Паспорт містить відомості про Власника місця тимчасового зберігання рідких відходів, схему розташування та план земельної ділянки, де знаходиться місце тимчасового зберігання рідких відходів, його технічний стан та опис.

3. До складу Паспорту входить:

- Титульний лист;

- Відомості про власника місця тимчасового зберігання рідких відходів;

- Технічний стан місця тимчасового зберігання рідких відходів;

- Експлікація місця тимчасового зберігання рідких відходів;

- Опис місця тимчасового зберігання рідких відходів;

- Графічний матеріал:

- схема розташування земельної ділянки, де знаходиться місце тимчасового зберігання рідких відходів;

- план земельної ділянки, де знаходиться місце тимчасового зберігання рідких відходів.

4. Відомості про Власника місця тимчасового зберігання рідких відходів повинні містити прізвище, ім'я та по-батькові (ПІБ) Власника, його ідентифікаційний код та № паспорту.

5. Опис повинен містити такі дані:

- адресу земельної ділянки, де розміщено місце тимчасового зберігання рідких відходів, опис форми, рельєфу та місця розташування ділянки;

- відомості про Власника земельної ділянки та місця тимчасового зберігання рідких відходів;

- інформацію щодо року побудови місця тимчасового зберігання рідких відходів та його фізичного зносу;

- опис самого місця тимчасового зберігання рідких відходів (відстань від житла, глибина вигребу, матеріал, з якого побудована наземна частина, наявність кришки, решітки, тощо).

6. Паспорт повинен бути зброшурований, текст виконаний машинним способом відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

7. Паспорт підписується Споживачем й узгоджується з КП «Харківводоканал» та Харківською міською санітарно-епідеміологічною станцією. За об'єктивність даних, зазначених у Паспорті, відповідальність несе Споживач.

8. Термін дії Паспорту 3 роки.

Арх. №___________





                                                                        примірник №_____

___________________________

___________________________

             (назва підприємства)

_______________________________

             (адреса ЄДРПО У)

_______________________________

             (підпис, прізвище, ініціали)

ПАСПОРТ МІСЦЯ ТИМЧАСОВОГО

ЗБЕРІГАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

      ПОГОДЖЕНО





ПОГОДЖЕНО

   КП «Харківводоканал»




    Харківська міська









санітарно-епідеміологічна станція

_______________________________             _________________________________

  (підпис, прізвище, ініціали)



(підпис,прізвище, ініціали)

   «___»_________________р.



«___»_________________р.

Харків

20   р.

ПАСПОРТ МІСЦЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

РІДКИХ ВІДХОДІВ

№______

Місто (смт, селище, село)___________________________________

Вулиця (провулок, площа)_______________________, №________

	Власник

(ПІБ /Найменування

підприємства)
	Ідентифікаційний код,

паспорт/

ідентифікаційний код

підприємства (юр. особа)
	Примітки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Паспорт виготовлено за станом на «__»____________20 р.

Директор____________________________

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

місця тимчасового зберігання рідких відходів

Місто (смт, селище, село)__________________________________

Вулиця (провулок, площа)______________________, №________

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

місця тимчасового зберігання рідких відходів

Місто (смт, селище, село)___________________________________

Вулиця (провулок, площа)_______________________, №________

Масштаб 1:500

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

місця тимчасового зберігання рідких відходів

Місто (смт, селище, село)__________________________________

Вулиця (провулок, площа)_______________________, №________

1. Стан люку:_________________________________________

2. Стан вентиляційного каналу:_________________________

3. Стіни:_____________________________________________

4. Підлога:____________________________

5. Стеля:_____________________________________________

Схематичний вигляд місця тимчасового зберігання рідких відходів

ЕКСПЛІКАЦІЯ

місця тимчасового зберігання рідких відходів

Місто (смт, селище, село)___________________________________

Вулиця (провулок, площа)_______________________, №________

	№ п/п
	Рік побудови
	Площа, м
	Глибина, м
	Об'єм, м
	Знос, %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ОПИС

місця тимчасового зберігання рідких відходів

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів

для площ стоку з різним видом поверхні

	Вид поверхні або площі стоку
	Загальний коефіцієнт стоку,

кд

	1. Населені пункти з чисельністю населення від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:
	

	покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття
	0,7

	бруковані або щебеневі мостові
	0,5

	райони населеного пункту без дорожніх покриттів, сквери, бульвари
	0,25

	газони
	0,1

	райони багатоповерхової забудови
	0,45

	2. Населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. осіб
	0,45

	3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб
	0,35


