	Р А Б О Ч И Й   П Р О Е К Т

Реконструкция распределительного силового

щитка, расположенного на лестничной площадке

многоэтажного жилого дома по улице 
1. Пояснительная записка

2. Рабочие чертежи




Заказчик: 
Адрес: 
Согласовано:

Поставщик:

С О Д Е Р Ж А Н И Е
1. Техническое обоснование необходимости реконструкции


4
2. Описание схемы электропитания квартир и технические
характеристики применяемых элементов





5
3. Меры электробезопасности








7
4. Схема электрическая распределительного щитка





8
5. Спецификация










9
Данный проект выполнен на реконструкцию распределительного силового щитка, расположенного на лестничной площадке многоэтажного жилого дома, питающего квартиры жильцов, и, связанную с его техническим обслуживанием и капитальным ремонтом.
Проект разработан на основании требований следующих документов:
1. Постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.1999 г. №1357.
2. Постановления НКРЭ от 31.07.1996 г. №28
3. "Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок", введенных в действие с 1 января 2002 г. на территории Украины приказом Министра труда и социальной политики Украины от 21.06.2000 г. за № 272 (глава 7.1 “Электрооборудование жилых и общественных зданий”).
4. “Правил содержания жилых домов и придомовой территории“, утвержденных приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 17.05.2005 года №76
5. ДСТУ 3025—95 (ГОСТ 9098—93).
6. ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КВАРТИР И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

За основу взята принципиальная электрическая схема существующего распределительного щитка, расположенного в нише на лестничной площадке.
Отличительные особенности имеющегося и реконструированного щитка приведены в таблице:

	№№

п/п
	Наименование

конструктивного

элемента
	Обозначение

на схеме
	Щиток распределительный

	
	
	
	имеющийся
	реконструируемый

	1.
	Входной выключатель
	F1
	Пакетный,
двухполюсный
	Автоматический выключатель

ВА 47-29М,

двухполюсный, 32А

(автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-32, 32А)

	2.
	Автоматический выключатель
	F2
	Автоматический выключатель АЕ-1031, 16А
	Автоматический выключатель

ВА 47-29М,

двухполюсный, 16А

	3.
	Автоматический выключатель
	F3
	Автоматический выключатель АЕ-1031, 16А
	Автоматический выключатель

ВА 47-29М,

двухполюсный, 16А

	4.
	Автоматический выключатель
	F4
	Автоматический выключатель АЕ-1031, 20А
	Автоматический выключатель

ВА 47-29М,

двухполюсный, 20А

	5.
	Автоматический выключатель
	F5
	Автоматический выключатель АЕ-1031, 25А
	Автоматический выключатель

ВА 47-29М,

двухполюсный, 25А

	6.
	Бокс КМПн1/6 для 4-6-х автоматических

выключателей наружной установки (140х130х66) ИЭК
	1
	-
	+

	7.
	Прибор учета СО-ЭА05М1
	Wh
	+
	+

	8.
	Клеммная колодка с зажимами под винт

(зажимы проводника N и вводов в квартиры)
	К
	+
	+

	9.
	Зажимы для проводников питающей цепи
	3
	+
	+


В качестве автоматических выключателей выбраны автоматические выключатели ВА 47-29М — современное поколение аппаратов, предназначенных для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. По своему функциональному предназначению автоматические выключатели модернизированной серии обеспечивают защиту электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий путем отключения нагрузки, в которой возникают сверхтоки. Взаимосогласованные характеристики электротепловой и электромагнитной систем расцепления позволяют включать эти аппараты в комплексные системы распределения и защиты электросетей. В модернизированной серии введено ряд преимущественных изменений, позволяющих удовлетворить более изысканные требования эксплуатационной стороны, как в удобстве монтажа, так и в предоставлении дополнительных возможностей по подключению более широкого спектра подводящих и отводящих электрокоммуникаций. Кроме того, усовершенствованный дизайн корпуса выглядит более эргономично и красочно. Выключатели выпускаются с защитными характеристиками B, С, D. Все изделия соответствуют ГОСТ Р 50345-99 и изготавливаются по ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003.
Преимущества:
· Пластины из серебряного композита на подвижных и неподвижных контактах 

· Насечки на контактных зажимах, исключающие перегрев и оплавление проводов в местах присоединения 

· Широкий диапазон рабочих температур от –40° до +50°С 

· Работают в любом положении относительно вертикали 

· Варианты исполнения на девятнадцать номинальных токов и три защитные характеристики (В, С и D) 

· Срок службы не менее 15 лет

Как вариант в качестве входного выключателя предлагается установка автоматического выключателя дифференциального тока АВДТ32 (АВДТ-32) предназначенного для защиты здоровья и жизни человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания дифференциальных токов на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Использование функций дифференциальной защиты для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, являются наиболее эффективным средством повышения электробезопасности и пожарной безопасности.
Преимущества выключателей АВДТ32 (АВДТ-32):
В АВДТ-32 в одном модуле расположен фазный полюс с максимальной отключающей способностью 6кА, а нулевой полюс находится в другом модуле. Для исключения возникновения дуги в нулевом полюсе его контакты при включении замыкаются раньше чем в фазном, а при выключении размыкаются позже. Характеристика отключения по дифференциальному току у аппарата АВДТ 32 более современная, типа "А", а у других похожих аппаратов типа "АС". Характеристика типа "А" сочетает в себе защиту как от синусоидальных токов, так и от импульсных токов, возникающих при работе некоторых современных бытовых приборов; тогда как характеристика типа "АС" это только защита от синусоидальных токов.
· Небольшие по сравнению с АД12 размеры (два модуля) экономят место в электрощите. 

· Устройство выполняет функции автоматического выключателя и УЗО 

· Индикация положения контактов 

· Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С 

· Эргономичный дизайн 

· Сертифицировано в установленном порядке

Внутренние цепи щитка выполнить изолированными проводниками сечением не менее 4 мм2.

Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.

Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.

Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462.

Элементы, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

Подключение квартирных блоков к фазным питающим проводам осуществить в соответствии со схемой электропитания подъезда.

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
К  работе  по  электрооборудованию квартиры допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение и имеющие удостоверение на допуск к работам с электроустановками. Кроме того, лица, занятые на  электромонтажных работах, должны быть обучены  безопасным  способам  прекращения действия электрического тока на человека и оказанию первой доврачебной помощи при электротравме.

Монтажные и ремонтные работы в распределительном электрическом щитке должны производиться только после полного снятия с них напряжения и при осуществлении  мероприятий  по  обеспечению  безопасного выполнения работ.

Требования безопасности перед началом работы:

- убедиться в исправности спецодежды, средств защиты и электроинструмента;

- проверить защитные средства на прочность и соответствие  срокам годности (по клейму);

- перед началом работы отключить электрическую установку там, где будет проводится работа.

 Для подготовки работ с частичным или полным снятием напряжения, необходимо произвести нужные отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту  работы или  самопроизвольному  включению коммутационной аппаратуры.

При невозможности снятия напряжения, работы должны проводиться не менее чем двумя лицами.

При  работе под  напряжением применение ножовок, напильников, металлических метров не разрешается.

Проходы на рабочем месте не должны быть загромождены.

При работе под напряжением  в  обязательном  порядке,  необходимо применение средств индивидуальной защиты, инструментов с изолированными ручками и рукоятками.

PAGE  
2

